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Oggetto: CABINA DI CONVERSIONE PER SISTEMA FOTOVOLTAICO 1000KWP CON CONTAINER 
     METALLICO DA 6MT.       
Egregio Signore,

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta ci pregiamo di sottoporVi ns. informazione commerciale preliminare per la fornitura di quanto indicato in oggetto.

La ns. informazione commerciale si basa sull’utilizzo del modulo SHELTER METALLICO, 1MW.

La presente Informazione commerciale, contiene i dati relativi ad una cabina standard, con la composizione descritta in allegato. Eventuali modifiche a quanto di seguito descritto, saranno oggetto di revisione della stessa. Oggetto della presente offerta è da intendersi il cabinato con la funzione di conversione e trasformazione in MT. Viene demandata ad un’apposita cabina di consegna ed interfacciamento con il “Distributore”, non oggetto della presente, il corretto allacciamento secondo CEI 0-16.

INVERTER SINVERT 

E’ previsto nella presente l’onere per l’installazione ed il collegamento all’interno del container degli inverter SINVERT, oggetto di una separata informazione commerciale.

I

OGGETTO DELLA FORNITURA:

N.2 1 MW station formata da:
N.01 Container SIEMENS Metallico  per 2 inverter tipo SINVERT 500TL (esclusi dalla presente) e 1 trasformatore di potenza.

La stazione è “Ready for use” e comprende:

- Fissaggio di: inverter, MV panels e LV panels.

- Illuminazione

- Collegamento di terra interno al cabinato

- LV box per sistemi ausiliari

- Connessione MV tra il quadro di Media tensione ed il trasformatore

- Connessione LV tra il trasformatore ed il quadro LV

- Connessione LV tra l’inverter ed il quadro LV

- Componenti per la sicurezza

- Trasporto e scarico.

Dimensioni approssimative : L 6000 x P 2900 x H 2.926 mm.

N.B.: le dimensioni del cabinato sono solo orientative. Siemens si riserva la modifica delle stesse, in

base al fornitore del cabinato selezionato.

N.01 Quadro di media tensione in metallo 8DH10
Unità Interruttore di Manovra Sezionatore con Fusibili modello TR serie 8DH10 (Protezione Trasformatore) 
Quadro per interno trifase con involucro metallico, con singolo sistema di sbarre, costruito in fabbrica, provati in accordo alla norma IEC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Unità Interruttore di Manovra Sezionatore con Fusibili modello TR serie 8DH10, con categoria di perdita di continuità di servizio LSC 2A, classe delle segregazioni PM completa di un sezionatore secondo IEC62271-103 e IEC62271-105 in classe di durata meccanica M1 e durata elettrica E3 del tipo a tre posizioni racchiuso in un involucro in acciaio  isolato in gas SF6 con possibilità di controllo della presenza del gas. Le posizioni del sezionatore sono “ CHIUSO SU LINEA - APERTO - CHIUSO SU TERRA “ con comando indipendente dall’operatore. La costruzione del sezionatore impedisce la chiusura contemporanea su linea e su terra senza l’uso di blocchi a chiave. Esente da manutenzione fino a 1000 manovre. Sistema di sbarre con esecuzione ad innesto, di forma tubolare con guaina isolante in gomma da silicone, insensibilità a contaminazione e condensa. Con vano fusibili tipo HRC con copertura interbloccata con il sezionatore a tre posizioni. Copertura metallica del sistema di sbarre per protezione da contatti accidentali. Collegamento dei cavi su isolatori passanti a cono esterno, con terminale a T. Prese per indicatori capacitivi, interblocco copertura pannello cavi, ferma cavi MT, nicchia per apparecchia di bassa tensione, indicatore meccanico dello stato del sezionatore a 3 posizioni, contatti di segnalazione dello stato del sezionatore 2NO+2NC, blocco di inserzione per il sezionatore a 3 posizioni.
Caratteristiche tecniche:

	(
	Tensione nominale
	(kV)
	 24

	(
	Tensione nominale alternata massima tollerata
	(kV)
	50

	(
	Frequenza nominale
	(Hz)
	50

	(
	Tensione di tenuta ad impulso
	(kV)
	125

	(
	Corrente nominale delle sbarre omnibus
	(A)
	630

	(
	Corrente nominale di esercizio per derivazione
	(A)
	200

	(
	Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Ima fino a
	(kA)
	40

	(
	Corrente di corto circuito x 1 s
	(kA)
	16

	(
	Tenuta all’arco interno (su richiesta) fino IAC A FLR x 1s
	(kA)
	20

	(
	Larghezza pannello
	(mm)
	500

	(
	Altezza pannello
	(mm)
	1400

	(
	Profondità pannello (compresa distanza parete) 
	(mm)
	790

	(
	Distanza di rispetto laterale 
	(mm)
	50

	(
	Spessore pareti laterali 
	(mm)
	10


Equipaggiamento ed accessori

	(
	Bobina di apertura a lancio di corrente (Y1) 230Vac.
	n.
	1

	(
	Comando manuale del sezionatore a superamento del punto morto.
	n.
	2

	(
	Interruttore automatico 1P+N a protezione dei circuiti ausiliari di bassa tensione 230Vac.
	n.
	1

	(
	Fusibile HRC con percussore del tipo “medio” taglia 40A
	n.
	3

	(
	Cablaggio dei circuiti di bassa tensione con cavi isolati in pvc in morsettiera.
	n.
	1

	(
	Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione
	n.
	1

	(
	Lampade capacitive di presenza tensione
	n.
	3

	(
	Leva per comando del sezionatore a tre posizioni
	n.
	1

	(
	Terna di giunzioni sbarre, comprese finali (per quadro in batteria)
	n.
	0

	(
	Terna di sbarre omnibuss da 630A (per quadro in batteria)
	n.
	0

	(
	Terna di terminazioni per cavo (tipo K158LR)
	n.
	2


N.01 Trasformatore in resina modello SIE AL serie N – Pn=1000kVA

Trasformatore isolato in resina epossidica con avvolgimento primario inglobato e secondario impregnato sottovuoto. Avvolgimento primario e secondario in alluminio. Rispondente alla IEC 60076-11:

Caratteristiche tecniche:

	(
	Classe di isolamento
	(kV)
	17.5-24

	(
	Tipo di alimentazione: TRIFASE
	
	

	(
	Potenza nominale
	(kVA)
	1000

	(
	Frequenza nominale
	(Hz)
	50

	(
	Tensione primaria
	(kV)
	20

	(
	Regolazione primario
	
	±2x2.5%

	(
	Tensione secondaria a vuoto
	(V)
	2x328

	(
	Collegamento primario/secondario: Delta / Star
	
	

	(
	Gruppo vettoriale
	
	Dyn11

	(
	Tensione massima per l’apparecchio (valore efficace) MT/BT
	(kV)
	24/1.1

	(
	Tensione nominale di tenuta, applicata di breve durata in c.a. (valore efficace) MT/BT
	(kV)
	50/3

	(
	Tensione nominale di tenuta ad impulso (valore di picco) MT
	(kV)
	95

	(
	Scariche parziali
	pC
	<10

	(
	Perdite a vuoto
	(W)
	2800

	(
	Perdite in c.c. o a carico nominale (75°C)
	(W)
	9800

	(
	Perdite in c.c. o a carico nominale (120°C)
	(W)
	11200

	(
	Vcc a corrente nominale (120°C)
	
	6%

	(
	Temperatura ambiente massima 
	°C
	40

	(
	Limite di sovratemperatura media dell’avvolgimento a corrente nominale 
	°C
	100

	(
	Temperatura massima sistema isolante (IEC 60085) (classe F)
	°C
	155

	(
	Tipo raffreddamento
	
	A.N.

	(
	Altitudine di installazione
	M
	<1000

	(
	Classe climatica
	
	C2

	(
	Classe ambientale
	
	E2

	(
	Classe comportamento al fuoco
	
	F1

	(
	Lunghezza
	mm
	1630

	(
	Profondità
	mm
	1000

	(
	Altezza
	mm
	1890

	(
	Peso
	Kg
	2900

	(
	Interasse ruote
	mm
	820

	(
	Diametro ruote
	mm
	155

	(
	Larghezza ruote
	mm
	60


Equipaggiamento ed accessori

	(
	Centralina termometrica modello DIEL MT200 LITE 4 canali
	n.
	1

	(
	Sonde di temperatura PT100
	n.
	3

	(
	Barre di ventilazione assiale FAN (OPZIONALE)
	n.
	0


N.01 Quadro LV “SERVIZI AUX” comprendente Low voltage panel with:

1 x LV Box

- interruttori per servizi Aux

N.01 Sistema di raffreddamento 
Quadri di primo e secondo parallelo
N.08 G4-N80-F4

Generator junction box with 4 inputs, (N80) No load switch capability, with fuses,

80 A per input, (F4) 4 fuses

(in allegato schema multi filare e fronte quadro)
N.32 A6 - L63 - F6(15A) 
Array junction box with 6 inputs, (L63) Load switch capability, with switch

disconnector, 63 A output current, (F6) 6 fuses (15A) each in Plus and Minus

(in allegato schema multi filare e fronte quadro)
	


	NET-PRICE

TOTALE-NET-PRICE
	 Q.TA 1

	 EUR  

         
	

	1. Scopo della fornitura:

L’offerta è basata sulla Vs. documentazione 
La ns. offerta include:

l’ingegneria per la produzione degli schemi elettrici in nr. 2 emissioni (per approvazione ed as-built), realizzati con ns. standard software CAD
I seguenti items non rientrano nel ns. scopo di fornitura:

- Ingegneria studi selettività 
- Documentazione in altre lingue

- Basamenti quadri elettrici

- Trasporto, scarico e posizionamento quadri e/o condotti blindati
- Scavi, adattamenti, demolizioni e ripristini
- Connessioni cavi di impianto 
- Attività edili e montaggi in generale
· Assistenza ai montaggi e commissioning
· Commissioning e/o start-up 
· Parametrizzazione apparecchiature di protezione e controllo
· Pagine grafiche per eventuale interfaccia a sistemi di controllo (DCS)

· Fornitura, installazione e relativi cablaggi di hardware per sistemi di supervisione elettrica/meccanica

· Sistemi di commutazione ATS
· Manutenzione
· Eventuali collaudi non standard e non inseriti nei routine test previsti da normativa CEI 17-13/1
· Parametrizzazioni e relative pagine grafiche di ciascun dispositivo installato nei quadri MT/bt verso il 

   sistema  di comunicazione e supervisione

- Impianto bordo macchina

- Spese di viaggio, di trasferta e di manodopera in Sito per ogni eventuali attività
- Tutto quanto non esplicitamente descritto nella presente offerta e relativi allegati

	

	2. Prezzi e validità:

I prezzi sono intesi Ex Works ns. Officina quadrista in Italia in accordo alle Incoterms 2000, imballo leggero standard compreso e sono validi per consegne entro il 30/11/2011. Dopo tale data saranno soggetti a revisione.
I prezzi si intendono validi per ordine relativo al solo scopo della ns. fornitura o servizi. 

In caso di variazioni riguardo lo scopo di fornitura e/o modifiche di dati tecnici dopo l’attribuzione dell’ordine, tali variazioni verranno contabilizzate durante il corso di svolgimento del progetto.
Per ampliamenti d’ordine o aggiunte sarà necessario inoltrarci una nuova richiesta formale.
	

	3. Termini di consegna:
Il tempo di consegna calcolato è di 4-5 settimane ad ordine tecnicamente e commercialmente chiarito e definito in tutti i dettagli.

Lo schedule-time dettagliato sarà disponibile conseguentemente.


4. Termini di pagamento e fatturazione:
DA CONCORDARE 
	5. Validità:
La ns. offerta è valida per accettazione fino al 30/09/2011. Dopo tale data sarà soggetta ad eventuale ns. conferma scritta.



	6. Proviso:

This offer (contract, order confirmation) or fulfillment of contract is subject to the proviso that required export licenses have been granted or that there are no other impediments arising from German or other export regulations. 
Goods labeled with "AL not equal to N" are subject to European or German export authorization when being exported out of the EU. Goods labeled with "ECCN not equal to N" are subject to US reexport authorization.
Even without a label, or with label "AL:N" or "ECCN:N", authorization may be required due to the final whereabouts and purpose for which the goods are to be used.

“Siemens S.p.A. obligation to fulfill this agreement is subject to the proviso that the fulfillment is not prevented by any impediments arising out of National and International foreign trade and customs requirements or any embargos or other sanctions.
Siemens S.p.A. shall have the right to ask the Customer for providing an end-use-certificate.
Should any impediment occur, whichever it will be the legal source, Siemens S.p.A. shall have the right to immediately suspend the supply, giving written notice to the Customer, until any required permits, licenses or other local, state or governmental approvals, is obtained. 
In all above mentioned hypothesis, Siemens S.p.A. shall be, in no event, liable for any kind of damage, whichever it could be as special, incidental, punitive, direct and indirect, or arising from stoppage of production, etc.”
 7. Condizioni Commerciali

IVA:

a Vs. carico con aliquota in vigore

Resa 

Trasporto compreso escluso scarico
Imballo:

Leggero e standard compreso

Prezzi:

Fissi ed invariabili

Distinti saluti,

SIEMENS SpA
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